# Предписания ГЖИ Московской области и г. Москвы в 2012г.

| №№ | Дата | Адрес | Предписание | Срок исполнения | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 28.03.12г. | П.Воскресенское,д.33,39 | СЗ-00109-15-2012/4 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - не окрашен газопровод | 01.06.12г. | Устранено в соответствии с указанным сроком (ООО УК «Десна») Штраф УК «Десна» - 5 т.руб |
| 4. | 28.03.12г. | П.Воскресенское,д.31 | СЗ-00109-15-2012/3 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - в под.№2 нет тамбурной двери; - открыт выход на кровлю; - повреждение кровли в местах примыканий; - воронки внутреннего водостока без решеток; Открыты входы в подвал, отсутствуют решетки, в приямках мусор. | 01.06.12г. | Устранено в соответствии с указанным сроком (ООО УК «Десна») Штраф УК «Десна» - 5 т.руб. |
| 6. | 28.03.12г. | П.Марьино,д.5 | СЗ-00109-15-2012 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - в подвале фекалии, сыро, открыты прочистки канализационной системы; - разрушение крылец. | 01.06.12г. | Устранено в соответствии с указанным сроком Штраф на Устюгова – 5 т.руб. |
| 8. | 28.03.12г. | Г.Московский,д.8 | СЗ-00109-15-2012/5 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - обеспечить влагозащиту наружных стен фасада дома | 01.06.12г. | Устранено в соответствии с указанным сроком Штраф на Тарабрину – 5 т. руб. |
| 18 | 29.03.12г. | Коммунарка,д.10,9,5,3,2,23,25 | СЗ-00109-15-2012/17 – плановая проверка - произвести ограждение ямы на придомовой территории (д.25); - закрыть электрощиты (д.10,9,5,3,2); - устранить неисправность оконных заполнений (д.10,9,5,3,2); - осушить подвалы от грунтовых вод (д.2,5) | 15.04.12г. | Устранено в указанные сроки Штраф на Голованову – 5 т. руб. |
| 19 | 30.03.12г. | Коммунарка,д.10,9,5,4,3,2,1 | СЗ-00109-15-2012/13 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - провести работы по удалению коррозии и ржавчины газопровода, восстановить крепление газопровода на фасаде дома №3 | 15.04.12г. | Устранено в указанные сроки |
| 20 | 29.03.12 | Мосрентген,д.17,22,24,18 | СЗ-00109-15-2012/12 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - провести работы по удалению коррозии и ржавчины на газопроводе | 09.05.12г. | Устранено в указанные сроки Штраф на Оборкина – 5 т. руб. |
| 21 | 29.03.12 | Мосрентген,д.5,36 | СЗ-00109-15-2012/15 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - произвести ремонт козырька (д.5); - произвести ремонт переходных дверей на лоджиях (д.36); - ремонт и покраска штукатурного слоя цоколя (д.36); - убрать строительный мусор в подвале (д.36) | 09.05.12г. | Устранено в указанные сроки Штраф на Оборкина – 5 т.руб. |
| 22 | 30.03.12г. | Газопровод,д.11,12 | СЗ-00109-15-2012/14 ГУМО «ГЖИ МО» - плановая проверка - удалить коррозию и ржавчину на газопроводе; - восстановить крепление газопровода на фасаде (д.12) | 09.05.12г. | Устранено в указанные сроки Штраф на Минакова – 5 т. руб. |
| 29 | 24.07.12г. | Москва, Мосрентген,д.22 | Акт осмотра от 24.07.12г. Мосжилинспекция - козырек подъезда покрыт одним слоем кровельного материала и механически не закреплена кровля; - на стенах в подъезде и в лифте вандальные надписи; - мусор при входе в подвал, на чердаке и на кровле; - отсутствуют желоба водоотводов; - грунтовые воды в подвале; - отсутствуют защитные колпаки на воронках внутреннего водостока; - отсутствуют плафоны на освещении подъезда на всех этажах; - отсутствует освещение на чердачном помещении; - в электрощитовой отсутствует однолинейная схема; - пожарный гидрант не работает | 05.08.12г. | Все пункты акта выполнены, кроме пункта освещения чердачного помещения (технического этажа), которое не предусмотрено проектом. Для выполнения данных работ необходима проектно-сметная документация, после определения необходимых средств, вопрос о проведении освещения чердака будет вынесен на решение собрания собственников. Штрафа нет |
| 30 | 24.07.12г. | Москва, Мосрентген,3 | Акт осмотра от 24.07.12г. Мосжилинспекция - треснута стенка в подъезде на лестнице между 1 и 2 этажами; - отсутствуют плафоны на освещении 5эт. - отсутствует свет на чердачном помещении; - при входе в подвал мусор, на отдельном участке отсутствует штукатурная краска; - отсутствуют желоба на внешнем водоотводе; - отсутствует однолинейная схема в электрощитовой; - при входе в подвал отсутствует электроосвещение; - на отдельных участках ЦО, ГВС, ХВС отсутствует теплоизоляция; - отсутствуют переходные мостки через инженерные коммуникации | 05.08.12г. | Устранено в соответствии с указанными сроками Штрафа нет |
| 31 | 24.07.12г. | Москва, Мосрентген,д.19 | Акт осмотра от 24.07.12г. Мосжилинспекция - на отдельных участках в подъезде облуплена краска на стенах; - отсутствуют плафоны на освещении подъезда, провода на скрутках; - на отдельных участках цоколя отсутствует штукатурный слой, надписи на цоколе; - отсутствуют желоба на внешнем водоотводе; - мусор в приямках на входе в подвал; - частично отсутствует освещение в подвале, отсутствуют распаячные коробки, провода освещения выполнены на скрутках; - в электрощитовой отсутствует однолинейная схема; - кровельный материал на крыше механически не закреплен на выходе на кровлю; - сорваны защитные козырьки на вент- каналах (2шт.) | 05.08.12г. | Все пункты акта устранены в указанные сроки, кроме освещения чердака (технического этажа) – нет освещения в соответствии с проектом, необходима проектно-сметная документация, после определения необходимых средств будет проведено собрание собственников. Штрафа нет |
| 33 | 02.08.12г. | Москва, Марьино,д.4 | Акт осмотра от 02.08.12г. Мосжилинспекция - отсутствуют запирающие устройства на входных дверях в подъездах; - разрушение пола ступеней входов в подвальные помещения; - растительность на отмостке на отдельных участках, растрескивание на отдельных участках отмостки; - нарушение водоотведения от здания у под.№3; - мусор в подвале, на техэтаже, кровле, засор канализации в подвале (под.2,4,5); - на отдельных участках отсутствует теплоизоляция на трубопроводах ЦО, ГВС, ХВС в подвале; - отсутствует освещение на отдельных участках в подвале и на техэтаже; - отсутствуют пожарные рукава, вентиля в пожарных шкафах под.1-6 - ДУ и ППА находятся в нерабочем состоянии; - не окрашены водоприемные поддоны на техэтажах; - на отдельных вентиляционных шахтах отсутствуют защитные сетки; - канализационные трубы оборваны в пределах тех.этажей (под.4 – 2шт.) и не заведены в каналы магистрали в под.2,3,4,5; - кровельное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии (оголение до стеклоткани, растрескивание); - двери входов в подъезды деревянные | 13.08.12г. | Выполнены пункты в соответствии с предписанием, кроме: - запирающие устройства отсутствуют на входных дверях – не было программы по установке, все за счет жителей; - по восстановлению системы ДУ и ППА направлено письмо в поселение для выделения средств; - кровля не протекает, на ремонт требуется большая сумма, денег с собственников не собрано, капитальный ремонт кровли планируется на 2012г. на средства поселения. Штрафа нет |
| 34 | 02.08.12г. | Москва, Марьино,д.6 | Акт осмотра от 02.08.12г. Мосжилинспекция - разрушение стены, ступеней входов в подвальное помещение; - растрескивание, провалы отмостки на отдельных участках; - на отдельных участках не оштукатурены опоры под инженерные коммуникации ЦО.ГВС, ХВС, водоотведение в подвале и тех.этаже; - двери входов в подъезд не имеют запирающих устройств (домофоны); - на отмостке имеется растительность, местами отмостка отсутствует, имеет провал, растрескивание; - механически не закреплен рулонный материал на выступающих над кровлей элементах (ствол мусоропровода); - отсутствуют прижимные устройства на воронках внутреннего водостока; - отсутствует защитная сетка на вентиляционных каналах тех.этажа; - мусор на техэтаже | 13.08.12 | Все пункты акта выполнены в срок, кроме: - отсутствуют запирающие устройства на входных дверях – нет программы на установку, все за счет жителей. Штрафа нет |
| 35 | 02.08.12г. | Москва,Валуево,д.11 | Акт осмотра от 02.08.12г. Мосжилинспекция - не окрашен цоколь; - обрушение кирпичной кладки у входа в подъезды 2 и3; - разрушение пола крылец, ступеней входов в подъезды; - отслоение, шелушение покрасочного слоя на цоколе; - на отдельных участках заложены вентиляционные продухи; - отсутствуют лотки водоотведения от фасада здания; - мусор на чердаке и в подвале; - отсутствует освещение на чердаке по периметру (проходит ЦО, есть вентшахты); - в подвале частично отсутствует теплоизоляция трубопроводов; - В подвальном помещение наличие ГМС | 13.08.12г. | Выполнены все пункты в соответствии с указанным сроком, кроме пункта освещение чердачного помещения (не освещен по проекту) Штрафа нет |
| 36 | 02.08.12г. | Москва, Марьино,д.5 | Акт осмотра от 02.08.12г. Мосжилинспекция - отсутствуют переходные мостки через инженерное оборудование в подвале и на чердаке; - электроарматура в неудовлетворительном состоянии; - отсутствуют плафоны освещения в тамбурах квартирных блоков; - отсутствуют запирающие устройства на входных дверях (домофоны) | 13.08.12г. | Все пункты выполнены в соответствии с указанным сроком, кроме пункта отсутствуют запирающие устройства на входных дверях ( не было программы, все за счет жителей). Штрафа нет |
| 37. | 02.08.12г. | Москва, Марьино,д.22 | Акт осмотра от 02.08.12г. Мосжилинспекция - вандальные надписи на стенах подъезда у выхода на кровлю; - вандальные надписи на стенах лифта; - отсутствуют плафоны в подвале; - проводка освещения в подвале выполнена без металлических рукавов на отдельных участках; - отсутствуют переходные мостки через инженерное оборудование в подвале и на чердаке; - в электрощитовых мусор, отсутствуют диэлектрические перчатки, не горит светильник; - мусор на кровле; - отсутствуют запирающие устройства на входных дверях; | 13.08.12г. | Все пункты выполнены в указанный срок, кроме отсутствия запирающих устройств на входных дверях Штрафа нет |
| 38 | 02.08.12г. | Москва, Валуево,д.10 | Акт осмотра от 02.08.12г. Мосжилинспекция - обрушение штукатурного слоя в цоколе при входе в подвал; - растительность, мох на отмостке; - отслоение краски и штукатурного слоя на стенах подъезда; - батареи центрального отопления в подъезде не окрашены; - растительность на бетонной стяжке входной группы; - отсутствуют желоба внешнего водостока: - отсутствует свет в чердачном помещении | 13.08.12г. | Выполнены все пункты акта в соответствии с указанным сроком, кроме пункта освещение чердачного помещения (по проекту освещения не было) Штрафа нет |
| 39 | 17.08.12г. | Москва, Мосрентген,д.19 | Акт осмотра от 17.08.12г. Мосжилинспекция - разрушена нижняя плоскость балконной плиты на 4эт. (кв.74); - мусор при входе в подвальное помещение | Срок 01.06.13 | Приказ МУП «УК ЖКХ» о выполнении до 24.09.12г. В настоящее время проводится работа по заключению договора со специализированной организацией на выдачу техниеческого заключения состояния балкона. Штрафа нет |
|  | . |  |  |  | . |
| 40 | 07.09.12г. | Москва, Московский д.41, п.4. | Предписание № М-0179-ООЭ от 07.09.12г. Мисжилинспекция - восстановить отсутствующие участки теплоизоляции на трубопроводах в подвале | Срок до 01.09.12г. | Выполнено, письмо Мосжилинспекция 25.09.12г Штрафа нет |
| 41 | 07.09.12г | Москва, Московский д.14 | Предписание № М-0180-ООЭ от 07.09.12г. Мисжилинспекция - восстановить отсутствующие участки теплоизоляции на трубопроводах в подвале | Срок до 01.09.12г | Выполнено, письмо Мосжилинспекция 25.09.12г. Штрафа нет |
| 42 | 17.08.12г. | Москва, Мосрентген д.31 | Акт осмотра от 17.08.12г. Мосжилинспекция - разрушение верхнего слоя (штукатурного) при входе в подвал. -сломан ковш мусопровода на 3 эт..4 п. - отсутствуют переходные мостки через инженерные коммуникации - при выходе на кровлю в районе 3п. нарушено примыкание рулонного материала к выступающим конструкциям (машинное отделение) - отсутствует освещение на чердачном помещении | Срок до 24.09.12. | Выполнено, письмо Мосжилинспекции 25.09.12. |
| 43 | 17.08.12г. | Москва, Мосрентген д.11 | Акт осмотра от 17.08.12г. Мосжилинспекция -фасад отслоение штукатурки на отдельных участках цоколя -разбит светильник на входной группе 2 под. -нарушена теплоизоляция на отдельных участках ЦО.(трубы по фасаду) Подвал отсутствует | Срок до 24.09.12г. | Выполнено, письмо Мосжилинспекции 25.09.12г. Штрафа нет |
| 44 | 17.08.12г. | Москва, Мосрентген д.33 | Акт осмотра от 17.08.12г. Мосжилинспекции -мусор на кровле -разбиты ящики противопожарной безопасности 4,5,6 эт. 4п. -отсутствует пожарный рукав 7,1,2 эт.п.3 -обрушение штукатурного слоя на потолке (1,2 п) -вандальная надпись на фасаде в районе 1п. -отсутствуют термометры (3 шт.) на элеваторном узле | Срок до 24.09.12г | Выполнено, письмо Мосжилинспекция 25.09.12г. Штрафа нет |
| 45 | 17.08.12г | Москва, Мосрентген д.32 | Акт осмотра от 17.08.12г. Мосжилинспекйия -обрушение штукатурного слоя в тамбуре 1п -захламление лестничной клетки 3 п, 8 эт.(шкафы жильцов) -отсутствуют защитные колпаки на внутренних водостоках (2шт.) -отсутствует дверная ручка на выходе на кровлю (3п.) -отсутствует теплоизоляция на трубопроводах ГВС, ХВС на отдельных участках -отсутствует плафон на светильнике в районе входа 2 п. | Срок до 24.09.12г. | Выполнено, письмо.Мосжилинспекция 25.09.12г. Штрафа нет |
| 46 | 17.08.12г. | Москва, Мосрентген Музыкальный проезд д.2 | Акт осмотра от 17.08.12г. Мосжилинспекция -оторван лист металлического обрамления на парапете -поврежден колпак внутреннего водостока -отсутствуют ручки на окнах 7,4,2 эт -отсутствует плафон освещения4 эт. - отсутствуют термометры на тепловом узле -мусор в приямке -вандальные надписи на цоколе | Срок до 24.09.12г. | Выполнено, письмо Мосжилинспекции 25.09.12г. Штрафа нет |
| 49 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.1 | Протокол № Т-332/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -неисправность крылец, ступеней, обрушение штукатурного слоя ограждения крылец; -неисправность выступающих конструкций: балконов (краевые разрушения защитного слоя бетона балконных плит); -неисправность освещения в подвале (в подвальном помещении отсутствуют плафоны на светильниках); -в подвальном помещении провода проложены с нарушением нормативных требований (скрутки проводов); -отсутствие ходовых досок на чердаке; -захламленность чердачного помещения; -неисправность теплоизоляции вытяжных оголовков канализационных стояков в чердачном помещении; -наличие следов протечек на потолке последнего этажа с чердака ( п.№3); -отсутствует маркировка назначения отдельных аппаратов защиты во ВРУ (вводно-распреелительное устройство); -отсутствует, аварийное освещение панели ВРУ; -однолинейная схема во ВРУ не утверждена лицом, ответственным за электрохозяйство; -во ВРУ присоединение многожильных проводов выполнено без наконечников; -во ВРУ соединение двух нулевых проводников выполнено под одно болтовое соединение; -во ВРУ отсутствует (не соответствует нормативным требованиям) цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; -во ВРУ наличие коррозии на шине рабочего нуля, отсутствует маркировка шины; -в этажных щитках соединение электропроводов выполнено с нарушение правил электромонтажа; -частично отсутствуют плафоны на осветительных элементах квартирных холлов на отдельных этажей. | Срока нет | Отдел эксплуатации Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 50 | 11.09.12г | Москва, п. Коммунарка д. 2 | Протокол № Т-333/12-БМЛ о 11.09.12г. Мосжиинспекция -неисправность крылец, ступеней (просадка, разрушение ступеней входа в подъезд); -неисправность выступающих конструкций: балконов (краевые разрушения защитного слоя бетона балконных плит): -увлажнение пола в подвале, частично неисправность конструкций полов; -неисправность освещение в подвале (отсутствуют плафоны на светильниках); -в подвальном помещении провода проложены с нарушением нормативных требований (скрутки проводов); -отсутствие ходовых досок на чердаке; -неисправность теплоизоляции вытяжных оголовков канализационных стояков в чердачном помещении; -отсутствует маркировка назначения отдельных аппаратов защиты во ВРУ (ввоно-распределительное устройство): -отсутствует, аварийное освещение панели ВРУ; -однолинейная схема во ВРУ не утверждена лицом, ответственным за электрохозяйство; -во ВРУ присоединение многожильных проводов выполнено без наконечников; -во ВРУ соединение двух нулевых проводов выполнено под одно болтовое соединение; -во ВРУ не соответствует нормативным требованиям цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; -во ВРУ наличие коррозии на шине рабочего нуля, отсутствует маркировка шины; -в этажных щитках соединение электропроводов выполнено методом скрутки, частично провода оголены; -на отдельных этажах частично отсутствуют плафоны на светильниках. | Сроков нет | Отдел эксплуатации Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 51 | 11.09.12г. | Москва п. Коммунарка д.3 | Протокол № Т-334/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -неисправность выступающих конструкций: балконов (краевые разрушения защитного слоя бетона балконных плит); -увлажнение пола в подвале, частично неисправность конструкций полов; -неисправность освещения в подвале (отсутствуют плафоны на светильниках); -частичное отсутствие и неисправность теплоизоляции трубопроводов ГВС (горячего водоснабжения) в подвале: -частичное отсутствие и неисправность теплоизоляции ЦО (центрального отопления) в подвале; -на чердаке отсутствуют ходовые доски; -неисправность теплоизоляции вытяжных оголовков канализационных стояков в чердачном помещении; -однолинейная схема во ВРУ (вводно-распределительное устройство) не утверждена лицом, ответственным за электрохозяйство; -отсутствует, аварийное освещение панели ВРУ; -во ВРУ присоединение многожильных проводов выполнено без наконечников; -частично отсутствует обозначение тока плавких вставок на предохранителях во ВРУ; -частично отсутствует маркировка назначения отдельных аппаратов защиты во ВРУ; -частично в этажных щитках соединение токоведущих проводов выполнено методом скрутки. | Сроков нет | Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 52 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.4 | Протокол № Т-335/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -неисправность выступающих конструкций: балконов (краевые разрушения защитного слоя бетона балконных плит); -неисправность ступеней входа в подвал (трещины, просадка); -неисправность освещения в подвале (в подвальном помещении отсутствуют плафоны на светильниках); -отсутствуют ходовые доски на чердаке; -неисправность теплоизоляции вытяжных оголовков канализационных стояков в чердачном помещении; -однолинейная схема во ВРУ (вводно-распределительное устройство) не утверждена; -отсутствует маркировка назначения аппаратов защиты во ВРУ; -отсутствует, аварийное освещение панели ВРУ; -во ВУ присоединение многожильных проводов выполнено без наконечников; -во ВРУ соединение двух и более нулевых проводников выполнено под одно болтовое соединение; -во ВРУ отсутствует (не соответствует нормативным требованиям) цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; -в этажных щитках соединение электропроводов выполнено методом скрутки: | Сроков нет | Устранили Устранили Штрафа нет |
| 53 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.5 | Протокол № Т-326/12-БМЛ от 11.0912г. Мосжилинспекция -увлажнение земляного пола на всей площади подвального помещения; -неисправность выступающих конструкций балконов (краевые разрушения плит балконов); -просадка ступеней входа в подъезд №1; -отсутствуют переходные мостки через инженерные коммуникации в подвале; -не утеплены вытяжные оголовки канализационных стояков в чердачном помещении; -отсутствуют плафоны на светильниках в подвале; -отсутствую ходовые доски на чердаке; -неупорядочен монтаж электропроводов на линии освещения подвального помещения; Во ВРУ соединение токоведущих проводников выполнен методом скрутки; -однолинейная схема во ВРУ не утверждена в установленном порядке. | Сроков нет | Устранили Устранили Штрафа нет |
| 54 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.7 | Протокол № Т-336/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -частично отсутствуют плафоны на светильниках (лестничная клетка); -неисправность ступеней входа в подвал (просадка ступеней, трещины, разрушение бетона ступеней, разрушение бетона ограждения приямка); -неисправность освещения в подвале (в подвальном помещении отсутствуют плафоны на светильниках); -отсутствие теплоизоляции канализационных трубопроводов в чердачном помещении; -однолинейная схема во ВРУ не утверждена; -отсутствует, аварийное освещение панели ВРУ; -частично отсутствует маркировка назначения отдельных аппаратов защиты во ВРУ; -во ВРУ второй кабельный ввод не задействован (без нагрузки); -отсутствует, обозначение тока плавких вставок на предохранителях ВРУ; -отсутствует, защитный экран панели ВРУ; -во ВРУ отсутствует цветная маркировка шины проводов; -во ВРУ присоединение многожильных поводов выполнено без наконечников (частично); | Сроков нет | Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 55 | 11.09.12г | Москва, п. Коммунарка д.8 | Протокол № Т-337/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -неисправность освещения в подвале (отсутствуют плафоны на светильниках); -неисправность освещения в подвале (отсутствуют плафоны на светильниках); -в подвальном помещении провода проложены с нарушением нормативных требований (скрутки проводов); -не исправность конструкций полов в подвале (просадка пола подвала на площади до 5 кв.м.); -частичное отсутствие и неисправность теплоизоляции трубопроводов ХВС (холодного водоснабжения) в подвале; -на отдельных этажах частично отсутствуют плафоны на светильниках; -в чердачном помещении отсутствуют плафоны на светильниках; -неисправность вытяжных оголовков канализационных стояков (отсутствуют зонты-флюгарки); -однолинейная схема во ВРУ не утверждена; -отсутствует, аварийное освещение панели ВРУ; -отсутствует, маркировка отдельных аппаратов защиты ВРУ; -во ВРУ второй кабельный ввод не задействован (без нагрузки); -отсутствует, обозначение тока плавких вставок на предохранителях ВРУ; -отсутствует, защитный экран панели ВРУ; -во ВРУ соединение двух и более проводников выполнено под одно болтовое соединение; -в электрощитовой отсутствуют средства индивидуальной защиты; -в электрощитовой отсутствуют средства противопожарного инвентаря. | Сроков нет | Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 56 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.9 | Протокол № Т-327/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводах ХВС(холодного водоснобжения) в подвале; -не утеплены вытяжные оголовки канализационных стояков в чердачном помещении; -разрушение бетонной стяжки пола подвала на локальных участках; -отсутствуют плафоны на светильниках в подвальном помещении; -соединение электрических проводов в подвале выполнено с нарушением правил электромонтажа; -в 2 секциях подвального помещения отсутствует освещение; -неисправность плафона на осветительном элементе входа в подъезд № 3, соединение проводов выполнено методом скрутки; - на одном из вводных лучей рубильника во ВРУ сломана центрирующая планка; - во ВРУ отсутствует маркировка назначения аппаратов защиты; -соединение электрических проводов во ВРУ выполнено с нарушением правил электромонтажа; -отсутствует, аварийное освещение панели ВРУ; -на шине рабочего нуля соединение двух и более нулевых проводников выполнено под одно болтовое соединение; -однолинейная схема ВРУ не утверждена в уставном порядке; -во ВРУ отсутствует маркировка шинных мостов, фазных проводов. | Сроков нет | Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 57 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.10 | Протокол № Т-328/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводах ХВС (холодного водоснабжения) в подвале; -частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводах ГВС (горячего водоснабжения ) в подвале; -отсутствуют плафоны на осветительных элементах в подвальном помещении; -соединение электрических проводов в подвале выполнено с нарушением правил электромонтажа; -отсутствуют переходные мостки через инженерные коммуникации в подвале; -отсутствует плафон на осветительном элементе входа в подъезд №3, соединение проводов выполнено методом скрутки; -на одном из вводов лучей рубильника во ВРУ сломана центрирующая планка; -аппараты защиты во ВРУ смонтированы с нарушением правил электромонтажа; -однолинейная схема не утверждена в уставном порядке; -во ВРУ отсутствует цветовая маркировка шинных, фазных проводов. | Сроков нет | Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 58 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.11 | Протокол № Т- 329/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -подтопление 4 отсеков подвального помещения; -отсутствует маркировка назначения аппаратов защиты во ВРУ; -отсутствует перечень назначения аппаратов защиты во ВРУ; -во ВРУ не задействован луч «Б»; -во ВРУ отсутствует рукоятка рубильника; -во ВРУ отсутствует обозначение тока плавких вставок; -в электрощитовой отсутствуют средства противопожарного инвентаря; -отсутствует, однолинейная схема ВРУ; -на шине рабочего нуля соединение двух и более нулевых проводников выполнено под одно болтовое соединение; -во ВРУ отсутствует цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; |  | Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 59 | 11.09.12г. | Москва, п. Коммунарка д.13 | Протокол № Т-330/12-БМЛ от 11.09.12г. Мосжилинспекция -частичное разрушение ступеней входа в подъезд; -отсутствует остекление 1 рамы лестничной клетки на 9 эт.; -отсутствую плафоны на осветительных элементах лифтового и квартирных холлов на отдельных этажах; -разрушение бетонной стяжки пола переходных лоджий, нарушение гидроизоляции; -в этажном щитке 9 этажа имеются оголенные электропровода, соединение электропроводов выполнено с нарушением правил электромонтажа; -отсутствует плафон на светильнике технического этажа перед выходом на кровлю; -не работает аварийное освещение панели ВРУ(вводно-распределительное устройство); -во ВРУ отсутствует обозначение тока плавких вставок; -однолинейная схема во ВРУ не утверждена в установленном порядке; -отсутствует плафон на осветительном элементе в помещении электрощитовой; -на шине рабочего нуля соединения 2 и более нулевых проводников выполнено под одно болтовое соединение; -во ВРУ отсутствует цветовая маркировка шинных мостов, фазных проводов; -отсутствуют плафоны на осветительных элементах подвального помещения; -в подвальном помещении открыты распаячные коробки, соединение электропроводов выполнено методом скрутки; -отсутствует переходные мостики через инженерные коммуникации в подвале. |  | Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 60 | 11.09.12 | Москва, п.Коммунарка д.14 | Протокол № Т-331/12-БМЛ от 11.09.12 Мосжилинспекция -частичное разрушение ступеней входа в подъезд; -подтопление подвального помещения; -разрушение бетонной стяжки пола переходных лоджий; -отсутствуют плафоны на осветительных элементах лифтовых и квартирных холлов на отдельных этажах; -на одном их вводных лучей рубильника во ВРУ(вводно-распределительное устройство) сломана центрирующая планка; -во ВРУ отсутствует обозначение тока плавких вставок; -во ВРУ(вводно-распределительное устройство) не задействован луч «Б»; -отсутствует плафон на светильнике технического этажа перед выходом на кровлю; -открыта распаячная коробка на техническом этаже перед выходом на кровлю; -не работает аварийное освещение панели ВРУ; -однолинейная схема во ВРУ не утверждена в установленном порядке» -на шине рабочего нуля соединение 2 и более нулевых проводников выполнено под одно болтовое соединение; -отсутствуют плафоны на осветительных элементах подвального помещения; -в подвальном помещении открыты распаячные коробки, соединение электропроводов выполнено методом скрутки; -отсутствуют переходные мостики через инженерные коммуникации. | Сроков нет | Устранили Устранили Устранили Устранили Устранили Штрафа нет |
| 61 | 06.09.12 | Москва, п.Мосрентген,д.4 | Предписание №Н-0177-ООЭ от 06.09.12г. Мосжилинспекция - очистить чердачное помещение от мусора; - восстановить освещение в подвале. | Срок 01.10.12г. | Устранили Штрафа нет |
| 62 | 06.09.12 | Москва, п.Мосрентген,д.27 | Предписание №Н-0178-ООЭ Мосжилинспекция - очистить чердачное помещение от мусора | Срок 01.10.12 | Устранили Штрафа нет |